Załącznik Nr 2 do Programu udzielania dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Adres miejsca/obiektu :……………………………………………………………………………………

Rodzaj zabudowy 1) : ………………………………………………………………………………………

Numer działki ewidencyjnej oraz numer obrębu 2) : ……………………………………………………

Nazwa, rodzaj wyrobu 3) : …………………………………………………………………………………

Ilość wyrobów 4) : …………………………………………………………………………………………..

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

-	Stopień pilności I od 120  punktów - wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

-	Stopień pilności II od 95 do 115 punktów – wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

-	Stopień pilności III do 90 punktów – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

………………………………..                                                                     ………………………………

Oceniający (nazwisko i imię)                                                                     Właściciel / Zarządca            (podpis)

……………………………….                                                                      ………………………………

(miejscowość, data)                                                                  (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1.	Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2.	Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3.	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

a)	płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

b)	płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa,

c)	rury i złącza azbestowo – cementowe,

d)	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

e)	wyroby cierne azbestowo – kauczukowe,

f)	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

g)	szczeliwa azbestowe,

h)	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki

i)	wyroby azbestowo – kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

j)	papier, tektura,

k)	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4.	Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2,m3,mb).